## Обзор экспорта
Документ был экспортирован из Numbers. Каждая таблица была конвертирована в рабочий лист Excel. Все другие объекты на листах Numbers были помещены на отдельные рабочие листы. Имейте в виду, что расчеты формул могут отличаться от расчетов в Excel.
Название листа Numbers | Название таблицы Numbers | Название рабочего листа Excel
Sheet1
| Tаблица 1 | Sheet1
Sheet1
| Tаблица 1 | Sheet1
Sheet2
| Tаблица 1 | Sheet2

## Sheet1
ЩД | ЩД-1.6.1
Щит КФ | ЩСк6
ИБП | ИБП К6 | Помещение 1.6.7
Узел ввода ГВС | ГВС 1 | Пом. 324-1
Коллектор отопления | К1 | Пом 2

## Sheet2
№ п/п | Система | Оборудование | Описание сигнала/ алгоритма | Тип сигнала
|  |  |  | AI | DI | DO | AI
ЩД-1.6.1
| ЩД-1.6.1 | Вводной рубильник QS | Вкл/выкл |  | 1
|  | Реле контроля напряжения | Норма/Авария |  | 1
|  | Групповые автоматические выключатели QF | Норма/Авария |  | 1
| ЩСк6 | Вводной рубильник QS | Вкл/выкл |  | 1
|  | Реле контроля фаз KVS | Норма/Авария |  | 1
|  | Групповой автоматический выключатель QF | Вкл/выкл |  | 1
|  |  | Норма/Авария |  | 1
| ИБП К6 Помещение 1.6.7 | ИБП в норме | Норма/Авария |  | 1
|  | Работа от инвертора | Норма/Авария |  | 1
|  | Низкий заряд батареи | Норма/Авария |  | 1
|  | Общая авария ИБП | Норма/Авария |  | 1
| ГВС 1 Пом. 324-1 | Датчик протечки LS1 | Норма/Авария | 1
|  | Температура ГВС | Значение температуры |  | 1
|  | Давление в системе ГВС HW-PE1 | Значение давления |  | 1
|  | Давление в системе ХВС CW-PE1 | Значение давления |  | 1
| К1 Пом 2 | Протечка | Норма/Авария | 1
|  | Давление холодной воды | Значение давления |  | 1
|  |  | Норма/Авария | 1
|  | Давление горячей воды | Норма/Авария | 1 | 1
|  | Температура ХВС | Норма/Авария | 1 | 1
|  | Температура ГВС | Норма/Авария | 1 | 1
|  | Управление отсечным клапаном ХВС | Регулирование |  |  |  | 1
|  |  | Измерение |  | 1
|  | Управление отсечным клапаном ГВС | Регулирование |  |  |  | 1
|  |  | Измерение |  | 1